深圳市坪山区2022年智慧水务项目重点

绩效评价报告

项目名称：坪山区智慧水务项目

项目实施单位：坪山区水务局

评价组织单位：坪山区财政局

评价时间：2023年7月-2023年11月

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件精神，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，深圳市坪山区财政局（以下简称“区财政局”）于2023年7月，组织绩效评价小组对2022年坪山区智慧水务项目（以下简称“智慧水务项目”或“项目”）开展重点绩效评价。

# 项目概况

## （一）项目建设背景

为贯彻落实《深圳市水务发展“十四五”规划》《坪山区智慧城市与数字政府“十四五”规划（2021-2025年）》关于“继承和深化智慧坪山建设成果，推动智慧坪山迈向全国一流水平”的要求，以及坪山区人民政府办公室智慧环保水务工作协调推进会关于落实“兼顾长远、功能全面的智慧水务信息系统顶层设计”的战略部署，有效解决坪山区水务局因水务资产量大，水务业务范围广，业务牵涉部门与主体偏多，资料整编、日常管理、统一调度时，无法形成有效合力，整体业务效率不高的问题，区水务局开展智慧水务项目，按照“统筹规划、顶层设计、分步实施”的原则，按“2021基础先行年”、“2022数字提升年”、“2023智慧管控年”的三年建设目标，通过完善监测网络、加强信息系统整合、标准化管理制度、智慧化管控手段等一系列举措，推进智慧水务的建设，逐步实现全区水资源在一个平台上智能调度和管理，进一步提高坪山区水务管理能力，提升坪山水务治理现代化水平。

## （二）项目基本情况

### 1.项目主要建设内容

本项目为坪山区智慧水务平台一期建设项目，项目安全等级保护为二级，主要建设内容包括：前端监测设备、水务大数据中心、水务支撑体系、智慧水务平台系统开发、信息安全体系、基础软硬件支撑环境及系统集成等。

### 2.项目建设周期

依照设计要求及使用单位实际应用需求，项目总体计划工期控制在12个月。项目合同签订后9个月内完成项目初验，初验完成后，试运行3个月进入项目终验阶段。

## （三）项目组织管理情况

本项目为政府投资信息化项目，主要遵循《政府投资条例》（国务院令712号）、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》（2021年修订）、《深圳市坪山区政府投资项目管理办法》（深坪府办〔2022〕1号）、《坪山智慧城市信息化项目建设管理暂行规定（修订）》（深坪智数办〔2020〕6号）等相关制度。本项目由深圳市坪山区水务局（以下简称“区水务局”）作为建设单位，通过公开招标的方式确定项目实施单位为深圳鼎讯智城科技有限公司和华为技术有限公司组成的联合体。

## （四）项目实施进度情况

本项目于2022年2月22日开工，2023年3月1日通过初验。

（五）项目资金投入使用情况

### 1.项目总投资情况

2021年11月25日，区发展和改革局、区政务服务数据管理局向区水务局下达《关于智慧水务总概算的批复》(深坪发改复〔2021〕100号，以下简称《概算批复》)，批复项目总投资为3,462.73万元。

### 2.项目资金计划下达及支付情况

截至2023年6月30日，累计下达项目资金计划1,718.26万元，项目累计支付1,718.26万元，占已下达项目资金计划的100%，占项目总概算的49.62%。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价对象和范围

本次评价对象为智慧水务项目，该项目总概算3,462.73万元。本次评价区间为2022年1月1日-2023年8月31日。为开展充分的对比和分析，在调研项目管理情况时会延伸调研承包单位以及监理、设计等机构。

## （二）评价目标

通过开展评价工作，对智慧水务项目的决策、过程、产出和效益情况进行梳理，总结坪山区在政府投资项目管理过程中的工作经验和亮点，分析评价项目的实施建设、监督管理、运营运维、效益效果等情况。同时，以绩效评价发现的问题为切入点，结合预算管理要求，针对存在的问题提出改进建议，加强预算绩效管理，提高预算管理水平。

# 三、评价结论及评分分析

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号),本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式,将绩效评价结果按级划分为四档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。评价小组依据评价指标体系的评价指标和评分标准，基于区水务局和项目实施单位提供佐证材料的审核分析及现场评价核查情况，综合评定智慧水务项目绩效评价得分为82.11分，绩效等级为“良”。

# 四、取得的主要成效

## （一）聚焦核心业务需求，打造坪山水务新高度

一是围绕水务监管业务需求，系统性打造水务管理体系。项目依托智慧水务平台物联感知体系、基础设施体系、水务数据体系，综合掌控全区水情、汛情、工情及实时数据，建立水务模型管理系统，借助对模型模拟结果的多维度统计与分析，实现管网运行状态评估、溢流污染分析、突发污染预警预报等功能，为坪山区水务管理与调度提供有力支撑，实现坪山区水务业务可视化和决策科学性的稳步提升。

二是以用户体验为重点，建立用户信任。调查问卷结果显示，受调查者对系统的稳定性满意度达到86.44%，操作难易度满意度达到87.13%，技术支持服务的满意度达到88.05%。

## （二）依托先进信息技术，提高水务管理效率效能

一是提高水务设施感知能力，推进采集感知的精细化和实时化。通过建设水务设施运行状态分析系统，实现对感知体系监测数据的处理、管理和分析；通过建设水务数字化移交系统，对新建管网、水体、海绵、厂站、监测点等实现数字化移交处理；通过建设水务设施运行状态分析系统，对管网数据实现校核与处理，对管网状态进行评估，实现设施设备信息化、现代化、精细化管理，为系统功能提供数据支撑，提高工作效率，保障运行安全。

二是提升管理效能，进一步发挥水务设施的价值。构建坪山区智慧水务的水务资产管理系统，使水务局相关业务部门能够实时了解全区设施设备的基本信息、运行情况和监测数据，对异常情况进行实时预警，对运维情况进行监管，实现档案信息化和运行监管数字化，通过信息化调配手段，提高各类资源利用效率，降低管理与运行成本。

## （三）构建水务数据中心，推进市区共同协作

通过健全水务数据资源体系、构建水务数据共享应用体系、深化水务数据开发应用，实现对水务数据的统一采集、传输、管理、共享、分析，挖掘数据价值，应用相关标准和流程，实现信息采集的全覆盖、相关部门间的业务信息共享、数据分析的统一规范，强化全区各涉水部门的信息集成和共享，做到跨层级、跨地域、跨部门的数据信息互联、共享和协同管理，消除数据孤岛、信息烟囱，按照事权划分原则各司其职、分工协作，提升公共服务效率和水平。

# 五、存在的主要问题

## （一）项目实施过程管控不严格，项目质效难以得到有效保障

一是合同审查不严格，同类型采购设备合同单价不一致，增加后续项目结决算工作难度。

二是人员变更程序不完善，增加项目人员管控难度和项目管理风险。建设单位未能提供合同约定派驻的项目组成员变更程序文件，替换人员资质和履职能力是否符合项目要求缺少必要的管控，增加项目实施管理风险。

三是项目实施单位存在过程文档滞后于建设进度现象，增加后续结决算和财政评审工作难度和风险。

四是项目监理单位未严格履行合同约定义务，对项目实施单位监督不到位。

五是建设单位未按规定组织履约评价，难以对相关单位履约形成有力约束。履约评价未发挥应有的约束效能，使项目实施质效难以得到有效保障。

## （二）项目质量控制管理不到位，系统存在质量问题和安全风险

## 一是系统运行稳定性不高，试运行期间出现非计划中断情况，未达实施方案系统可靠性要求。《试运行记录》覆盖了智慧水务平台在2023年4月1日至2023年6月30日期间的试运行状况，试运行期间系统服务运行时间总值为1488小时，共发生非计划中断5次，不符合《坪山区智慧水务项目实施方案》的可靠性指标要求。

## 二是系统安全保护能力未完全满足项目实施方案的二级等保测评指标要求，存在一定网络安全风险。坪山区智慧水务平台于2023年5月29日通过网络安全等级保护二级测评。项目虽然通过等保测评要求，但《坪山区智慧水务项目实施方案》中明确要求最终测试结果需满足项目实施方案所列的信息安全二级等保指标要求，共13条，而在提交网监的测评报告中，有8条未满足项目实施方案的二级等保要求，占比61.54%，其中6条为中风险级别，2条为低风险级别。

## （三）项目验收工作执行不严谨，资金投入存在一定风险

一是第三方验收检测不够准确，验收结果的严谨性和有效性存在不足。建设单位委托第三方检测单位于2023年8月17日对智慧水务项目出具《坪山区智慧水务项目-检测报告》，列明共涉及系统缺陷100条。同时，报告反映智慧水务系统所有级别的缺陷状态均为已修复。评价小组抽取了《检测报告》中列明的系统功能性高级别缺陷40条进行复核和现场测试，发现仍有个别系统功能性高级别缺陷未得到有效解决，项目验收结果的严谨性和有效性不足。

二是未严格落实合同约定的验收条款，项目验收内容与合同内容存在偏差。核查发现，《合同设备配置核查表》中部分设备技术参数与《建设合同》要求不一致，项目验收内容与合同内容存在偏差，且水务局开展验收工作中，未对采购设备内容与合同内容不一致的情况进行说明，合同约定的验收条款未能严格落实。

## （四）项目设计整体性存在不足，制约系统效能的全面发挥

一是项目前期设计未能充分考虑重要系统应用需求，存在一定的设计缺陷。二是未能结合实际明确子系统使用推广方案，系统功能无法有效应用。建设单位和项目实施单位尚未完成历史数据的系统录入，同时建设单位也未强制要求外部涉水工程的审查、工程成果的归档等工程管理工作必须通过水务工程管理子系统实施，导致水务工程管理子系统目前仍未能正常投入使用。

## （五）系统试运行工作不够充分，不利于系统的快速完善提升

智慧水务项目系统用户管理模块数据显示，截至2023年8月底，系统总注册用户数为173个，对试运行期间（2023年4月1日-8月31日，约100个工作日）用户登录日志数据分析发现，智慧水务项目试运行阶段用户覆盖不充分，活跃用户数量较少，实际目标用户参与度极低。

（六）评价发现的其他问题

据坪山区政务服务数据管理局反馈，目前坪山区信息化项目均未要求编制项目预算，包括智慧水务项目，未按照政府投资项目成本管控原则，未建立“先概算，后预算，再合同”的成本管控链条，“预算”环节缺失。从本次评价情况来看，仅仅依靠项目概算难以实现有效、有力的成本控制。

# 六、相关建议

## （一）夯实绩效管理意识，建立“花钱问效”的数字化建设全过程管理模式

一是建议区政务服务数据管理局进一步强化全区信息化项目的统筹管理和指导，以绩效为导向，结合本次绩效评价发现的问题，特别是在完善信息化项目建设成本管控链条方面，按照当前预算绩效管理的相关要求，完善相关项目的前期管理和预算编制制度，探索建立“花钱问效”的信息化项目建设投入管理新模式，推动全区数字化政府建设提质增效。

二是建议区水务局进一步夯实绩效管理意识，以绩效为抓手，针对目前智慧水务项目建设过程中发现的问题，积极研究对策，完善相关管理体制机制，在有效落实建设单位主体责任的基础上，加强对项目实施单位和监理单位履职的监督管理，为后续项目建设提供更为有力的保障，防范风险，提高效率。

三是建议区政务服务数据管理局与区发展和改革局共同研究建立信息化建设项目绩效管理的常态化机制，事前、事后两手抓：事前，强化项目从立项到初步设计概算的事前审核力度，提高项目概算编制的合理性；事后，在项目验收投入运营后一年左右，选取重点项目组织开展绩效评价，重点分析评价项目实施前后的工作效能提升程度、服务质量的提高程度和用户的使用体验改善程度等，提高财政资金投入的效益。

## （二）完善成本管控链条，把好项目报审末端关口

一是建议区水务局在开展智慧水务二期项目或其他信息化项目时，严格按照政府投资项目管理的相关规章制度，结合项目实际，细化编制项目预算，完善政府投资项目成本管控链条。

二是建议区水务局在采购供应商设备和供应商服务时，结合区政府采购主管部门建议，及时收集汇总同类型项目采购情况，在后续开展相关信息化项目建设时，为项目预算编制工作提供有力支撑，确保项目建设预算明晰化、合理化。

三是建议区水务局加大智慧水务项目的结决算审核力度，针对项目人员工日费用、个别设备采购单价偏高等问题，参照2023年9月印发的《深圳市政府投资软件开发工程量度量及造价编制指南（试行）》并结合实际情况进行合理调整，把好项目报审末端关口。

## （三）规范项目实施管理，建立健全“无效问责”的惩戒机制

一是针对过程材料不完善的问题，一方面，建议区水务局要求项目实施单位和监理单位尽快完善项目建设过程资料，避免因资料归档管理不善引发的管理风险；另一方面，在后续项目实施过程中，加大对监理单位的履职监督力度，确保监理单位能够有效行使监督职能。

二是针对项目实施过程管控不严的问题，建议区水务局严格落实《深圳市坪山区水务局建设工程合同履约评价管理制度》的相关规定和合同约定内容，做好履约评价工作的组织协调，保证项目实施单位履约效率和质量符合合同约定，确保对项目实施单位的监管“做得好，落得实”。

三是针对本次评价过程中信息系统运行测试发现的问题，建议区水务局责成项目实施单位进行深入分析和检查，寻找中断根因，提高系统稳定性。做好备份与恢复策略，加强性能测试，提高信息系统安全性。在满足安全合规基础上，以风险为导向，重点关注信息系统身份鉴别、用户权限、数据完整性、安全审计、安全防护、应急计划等安全领域，全面提升信息系统的安全和稳定性。

四是针对项目验收工作执行不严谨的问题，建议区水务局进一步提高站位，严守底线，建立健全“无效问责”的惩戒机制，对于项目验收环节履职不到位导致项目最终建成效果未达预期，或者建设成本过高的相关机构和个人予以惩戒。

## （四）加强设计统筹联动，降低系统建设风险

一是建议区水务局后续开展类似项目建设时，加强系统涉及各个单位的统筹联动，特别是对于重要的子系统开发，避免因需求分析不深入、设计不充分导致实施进度滞后、系统不实用或建设成本增加等问题。

二是建议区水务局建立系统开发牵头科室、业务需求科室和供应商的统筹联动机制，对于可能存在的问题与风险提前做好预估，特别是系统开发技术难点、实施难点，要提前与业务需求科室相关负责人以及供应商进行充分沟通，避免设计方案与实际需求脱节。

## （五）坚持以用户为中心，进一步优化现有系统功能

一是建议区水务局进一步加大系统试运行工作的深度和广度，以用户为中心，以发挥系统应用效能、优化系统功能为核心，广泛开展系统试用工作，以推动水务管理工作从线下向线上高效转换，促进水务管理数字化水平快速提升。

二是建议区水务局重视系统培训工作，要求项目实施单位做好做实系统培训，并根据不同用户角色定位，编制清晰、易懂、简便的系统操作指引，实现短培训、快上手，让核心业务人员加快熟悉系统，提升工作效率。同时建立培训成效跟踪机制，以达到有效监督培训效果的目的。